Opracowanie zawiera:

1. Spis treści									str. 1

2. Opis techniczny									str. 2-4

3. Oświadczenie									str. 5

4. Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB			str. 6

5. Rysunki:

- rys. nr 1 – Instalacja elektryczna – piwnica			str. 7

- rys. nr 2 – Instalacja elektryczna – parter			str. 8

- rys. nr 3– Instalacja elektryczna –  piętro			str. 9

- rys. nr 4– Instalacja elektryczna – poddasze		str. 10

- rys. nr 5 - Schemat ideowy zasilania

– rozdzielnia R1							str. 11

- rys. nr 6 - Schemat ideowy zasilania

- rozdzielnie	 RP,R2, R3						str. 12

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- inwentaryzacji budynku

- obowiązujących norm i przepisów

2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Dziecka (Pałacu) w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 dz. nr 302.

Inwestor: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul. 1 Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski

3. Opis instalacji

3.1. Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z rysunkami.

Instalację wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2.

Przewody prowadzić w tynku. Typy zastosowanych opraw podano na rysunkach. Osprzęt z tworzywa wtynkowy, w pomieszczeniach pomocniczych oraz piwnicy wtynkowy szczelny. Wyłączniki montować na wys. 1,4 m.

W pomieszczeniach z wystrojem drewnianym instalację prowadzić                      w listwach montażowych.

W obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne. Oprawy z modułem oznaczono symbolem AW.

W projekcie zaprojektowano również oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy oznaczono symbolem E. Obwód zasilania oświetlenia ewakuacyjnego wyprowadzony jest z rozdzielni R1.

3.2. Instalacja gniazd

Instalację gniazd wykonać zgodnie z rysunkami.

Instalację wykonać w tynku. Instalację wykonać przewodem                           YDY 3x2,5 mm2.Gniazda montować na wys. 0,3m, w piwnicy 1,2 m                   od podłoża.

Wszystkie gniazda wtynkowe ze stykiem ochronnym, w piwnicy                             i pomieszczeniach pomocniczych wtynkowe szczelne.

W pomieszczeniach z wystrojem drewnianym instalację prowadzić                      w listwach montażowych.

3.2. Instalacja odgromowa

Na budynku istnieje instalacja odgromowa.

Należy dokonać przeglądu oraz naprawy instalacji oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

4. Rozdzielnie

Rozdzielnie należy wykonać zgodnie z rysunkami.

Wszystkie obwody zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi     o prądzie różnicowym 30 mA.

Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rysunkami.

Zasilanie rozdzielni R1 wykonać kablem YKY 5x25 mm2 z rozdzielni głównej budynku. Zasilanie pozostałych rozdzielni wykonać z rozdzielni R1 przewodami o przekrojach podanych na schematach ideowych.

W projekcie przewidziano wyłącznik p.pożarowy. Lokalizacja przycisku p.poż. zgodnie z rysunkiem.

5. Ochrona od porażeń

Jako ochronę od porażeń przyjęto:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S.

Ochronie podlegają metalowe obudowy urządzeń i styki ochronne gniazd wtykowych.

W  budynku należy wykonać połączenie wyrównawcze.

Główną szynę wyrównawczą należy uziemić. Rezystancja uziemienia

6. Uwaga ogólna

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Przed przekazaniem instalacji należy wykonać pomiary oporności izolacji przewodów oraz skuteczności ochrony p.porażeniowej.

Uwaga: Zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej

Włocławek 18 czerwiec 2009 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznej                  w Domu Dziecka (Pałacu) w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 dz. nr 302.

Inwestor: Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul. 1 Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski,

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:						Projektant:

inż. Jarosław Szczęsny				mgr inż. Józef Zyska

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk		upr. 253/72 Bg

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna             specjalność: instalacje

w zakresie instalacje elektryczne			i urządzenia elektryczne	KUP/IE/2445/01                                         KUP/IE/0922/03

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                        z późniejszymi zmianami).